## Sheet1
PLC send to server
identifier | status | data | unit | end flag | discription
MACHINE | RUN | N | N | \n | 设备信息 | machine status:
F1 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计1 | RUN：自动运行
F2 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计2 | STOP：停止运行
F3 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计3 | MANUAL：手动操作
F4 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计4 | REMOTE：远程托管
F5 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计5
F6 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计6 | component status：
F7 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计7 | K：开
F8 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计8 | G：关
F9 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计9 | N：无状态
F10 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计10
F11 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计11 | end flag ： ‘\n’即LF
F12 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计12 | 每列之间以空格隔开,结束符之前无需空格
F13 | N | 123.45 | M3/H | \n | 流量计13 | 例： F1 N 123.45 M3/H\n
P1 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计1 | 所有字母均为大写字母
P2 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计2
P3 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计3
P4 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计4
P5 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计5
P6 | N | 123.45 | MPA | \n | 压力计6
L1 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计1
L2 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计2
L3 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计3
L4 | N | 123.45 | CM | \n | 液位计4
T1 | N | 123.45 | C | \n | 温度计1
T2 | N | 123.45 | C | \n | 温度计2
T3 | N | 123.45 | C | \n | 温度计3
KGF1 | K | N | N | \n | 开关阀1
KGF2 | K | N | N | \n | 开关阀2
KGF3 | K | N | N | \n | 开关阀3
KGF4 | K | N | N | \n | 开关阀4
KGF5 | K | N | N | \n | 开关阀5
KGF6 | K | N | N | \n | 开关阀6
KGF7 | K | N | N | \n | 开关阀7
KGF8 | K | N | N | \n | 开关阀8
KGF9 | K | N | N | \n | 开关阀9
TJF1 | G | 50 | % | \n | 调节阀1
TJF2 | G | 50 | % | \n | 调节阀2
TJF3 | G | 50 | % | \n | 调节阀3
TJF4 | G | 50 | % | \n | 调节阀4
TJF5 | G | 50 | % | \n | 调节阀5
TJF6 | G | 50 | % | \n | 调节阀6
TJF7 | G | 50 | % | \n | 调节阀7
TJF8 | G | 50 | % | \n | 调节阀8
M1 | K | 50 | HZ | \n | 电机1
M2 | K | 50 | HZ | \n | 电机2
M3 | K | 50 | HZ | \n | 电机3
M4 | K | 50 | HZ | \n | 电机4
M5 | K | 50 | HZ | \n | 电机5
SIF1 | N | 6666.66 | M3 | \n | 一段进料总量
SIF2 | N | 6666.66 | M3 | \n | 二段进料总量 | 一段出料总量（一段出料排向二段）
SWF1 | N | 777.7 | M3 | \n | 一段产水总量
SWF2 | N | 777.7 | M3 | \n | 二段产水总量
SOF2 | N | 888.88 | M3 | \n | 二段出料总量
PIF1 | N | 999.9 | M3 | \n | 一段单次进料
PIF2 | N | 999.9 | M3 | \n | 二段单次进料
PWF1 | N | 999.9 | M3 | \n | 一段单次产水
PWF2 | N | 999.9 | M3 | \n | 二段单次产水 | product water flow per

## Sheet2
Server send to PLC
identifier | status | data | unit | end flag | discription
MACHINE | STOP | N | N | \n | 设备控制命令
KGF1 | K | N | N | \n | 开关阀1
KGF2 | K | N | N | \n | 开关阀2
KGF3 | K | N | N | \n | 开关阀3
KGF4 | K | N | N | \n | 开关阀4
KGF5 | K | N | N | \n | 开关阀5
KGF6 | K | N | N | \n | 开关阀6
KGF7 | K | N | N | \n | 开关阀7
KGF8 | K | N | N | \n | 开关阀8
KGF9 | K | N | N | \n | 开关阀9
TJF1 | G | 50 | % | \n | 调节阀1
TJF2 | G | 50 | % | \n | 调节阀2
TJF3 | G | 50 | % | \n | 调节阀3
TJF4 | G | 50 | % | \n | 调节阀4
TJF5 | G | 50 | % | \n | 调节阀5
TJF6 | G | 50 | % | \n | 调节阀6
TJF7 | G | 50 | % | \n | 调节阀7
TJF8 | G | 50 | % | \n | 调节阀8
M1 | K | 50 | HZ | \n | 电机1
M2 | K | 50 | HZ | \n | 电机2
M3 | K | 50 | HZ | \n | 电机3
M4 | K | 50 | HZ | \n | 电机4
M5 | K | 50 | HZ | \n | 电机5